### 提示詞：目前鎖定資料來源為：Ladybug/ Honeybee，資料形式為sql或csv 你需要告訴我如果針對這個文件所需要的分析資料，我該從Honeybee得到甚麼項目的8760小時資料(比如Facility Total Produced Electricity Rate之類的) 必須詳細列出給laude code開發的步驟及正確資料說明

### LEED Grid Harmonization：Grasshopper 外掛開發指南 (基於 Claude Code)

##### 1. 導論：電網協調的戰略意義

在當前全球建築產業邁向脫碳的進程中，建築物的角色正經歷一場範式轉移：從單純的能源消費者，演變為「電網互動型高效建築 (Grid-interactive Efficient Buildings, GEB)」。LEED v4.1 中的「電網協調 (Grid Harmonization)」信用額度，核心目的在於引導建築透過需求響應 (Demand Response, DR) 技術，主動提升電網的可靠性並降低碳排放。相對於傳統綠建築僅強調降低「總用電量 (Total Consumption)」，電網協調更聚焦於「實時負載管理 (Real-time Load Management)」。透過精準的「峰值削減 (Peak Clipping)」與「負載移動 (Load Shifting)」，建築能避開電網高壓或高碳排時段，這已成為衡量未來建築能源韌性與競爭力的核心指標。本指南旨在指導技術架構師利用 Honeybee 模擬數據與 Claude Code AI 工具，開發出具備自動化合規驗證能力的 Grasshopper 外掛程式。

##### 2. LEED EA Credit: Grid Harmonization 核心需求解析

精確理解 LEED 規範是開發計算外掛的法律與技術邏輯基礎。根據 LEED v4.1，電網協調信用額度分為三個案例，Case 1 與 Case 2 為互斥關係（擇一），而 Case 3 可獨立執行或與其組合（AND / OR）。

| 特性 | Case 1: 需求響應計劃 | Case 2: 具備需求響應能力 | Case 3: 負載彈性與管理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 積分點數 | 2 分 | 1 分 | 1-2 分 |
| 核心要求 | 參與現有 DR 計劃，並有至少 1 年 10% 高峰負載卸載合約。 | 具備 DR 基礎設施，並制定 10% 高峰負載卸載計劃。 | 實施負載優化策略（10% 削減/2 小時移動）或參與韌性程序。 |
| 關鍵基礎設施 | 全自動 DR、區間記錄計量表。 | 區間計量表、BAS 需具備接收外部信號之能力。 | 區間計量表、BAS 需具備接收外部價格信號之能力。 |
| 必要文件 | DR 計劃合約、全系統測試證明。 | 卸載計劃、公用事業公司溝通證明。 | 負載曲線分析報告、AVERT 電網比對分析。 |
| 自動得分項 | 無 | 無 | 若公用事業提供「電網韌性/孤島運行 (Islanding)」程序，自動獲得 1 分。 |

Case 3 技術細節與量化指標

對於多數缺乏成熟 DR 市場的專案，Case 3 是獲取 2 分的最佳路徑，其演算法需嚴格對應以下指標：

- Peak Load Optimization (1 pt)：  證明策略能降低 10% 的年度高峰電力需求 (On-peak Demand)。

- Flexible Operating Scenarios (1 pt)：  證明能將至少 10% 的高峰負載移動至少 2 小時。

- On-site Storage (1 pt)：  透過熱能或電能儲存實現 10% 高峰負荷消減。

- Grid Resilience Technologies：  這是 Case 3 的「Easy Win」，若電力公司具備支援孤島運行或部分負載運作的韌性程序，即可自動取得 1 分。

##### 3. Honeybee 數據提取規格：8760 小時能源分析

8760 小時逐時分析是達成 Grid Harmonization 驗證的唯一路徑。開發者需確保 Honeybee 的模擬設定能產出精確的電網交互數據。Pre-flight Check:  在執行 Honeybee 模擬前，必須透過 HB Simulation Control 組件將 Output Variables 設定為包含 Electricity:Facility，否則 SQL 檔案將缺失核心數據。關鍵數據提取清單：

- Electricity:Facility  (Total Electric Demand Rate)：  建立建築年度負載曲線 (Annual Load Shape) 的基準。

- Facility Total Produced Electricity Rate  ：  根據 LEED 規範， 現場產電不計入需求響應貢獻 。開發者須在演算法中將此項扣除，以計算純淨的「Net Load」。

- Zone Ideal Loads Supply Air Total Cooling/Heating Energy  ：  識別特定空間負載，用於判斷 Load Shedding 的潛力區域。

- District Cooling/Heating Chilled Water Energy  ：  用於處理具有區域能源供應的複雜專案。高峰時段定義：  「On-peak Electricity Demand」必須動態對齊「EA Prerequisite Minimum Energy Performance」定義的高峰時段，這通常涉及氣候區與費率結構的連動。

##### 4. Claude Code 開發工作流：Grasshopper 插件建構

利用 Claude Code 進行開發時，需將專業的需求轉化為具體的程式碼指令（Prompting）。以下是建構 GHPython 或 C# 組件的關鍵步驟：

- Step 1: 數據讀取與 Data Tree 管理

- Prompt Snippet:   "Write a GHPython script using the  csv  and  datetime  modules to parse an 8760-row file. Manage output data as a Grasshopper  Data Tree  to handle multiple design iterations (e.g., Baseline vs. Proposed)."

- Step 2: 高峰負載識別與基準建立

- 撰寫邏輯自動識別年度最高峰值及其時間戳記。需區分「工作日」與「非工作日」的負載特性。

- Step 3: AVERT 電網比對 (Case 3 Step 1 必備)

- 指令：  指導 Claude 整合 EPA 的 AVERT 數據。演算法需比對建築負載與區域電網的「Peak Carbon」時段，找出高價值負載移轉的最佳時間窗（Window of Opportunity）。

- Step 4: 策略驗證演算法與邊界檢查

- 嚴格約束：  當模擬 10% 卸載或 2 小時移動時，演算法必須進行全局檢查。

- 關鍵逻辑：  確保 Max(Modified_Load) 不超過 Max(Baseline_Load)。必須防止移動負載後在原離峰時段產生新的更高峰值（Secondary Peak）。

##### 5. 數據轉型與分析邏輯實作 (The "So What?" Layer)

開發的核心在於將 8760 數據流轉化為 LEED 認證官可審核的證據。外掛程式應具備自動生成以下「分析圖表邏輯」的功能：

- Net-Positive Load Shifting Comparison：

- 對比現有負載曲線與管理策略實施後的曲線，計算「峰值裁剪 (Peak Clipping)」的實質成效。

- Shift/Shed Threshold Validator：

- 提供一個布林判斷輸出 (Boolean Toggle)，自動驗證該策略是否嚴格滿足 10% 閾值與 2 小時時間窗。

- Grid Harmony Index (AVERT Sync)：

- 計算建築負載與區域電網高峰（基於 AVERT 數據）的同步率，量化說明建築對減輕電網碳壓力的貢獻。最終產出 (Documentation Output)：  外掛應能輸出一個格式化的文字字串 (Text String)，包含分析摘要、年度負載曲線總結與策略描述，讓專案團隊能直接複製到 LEED Online 的「Narrative or Report」欄位中。

##### 6. 結論：從模擬到實踐的技術驗證

利用 Claude Code 開發 Grid Harmonization 外掛，能極大化提升處理複雜 LEED 合規演算法的精準度，並將繁瑣的 8760 數據計算自動化。根據「Source Context」中關於持續表現的要求，本指南開發的外掛不應僅止於「獲取分數」。其真正的價值在於作為建築運作階段的決策支持系統 (Decision Support System)，協助營運團隊根據 AVERT 或即時電網訊號調整運行策略。核心建議：  建議開發者在 Grasshopper 環境中保持模型的動態疊代，確保外掛能適應不同氣候區的費率結構與電網碳強度變化，將建築從單純的「低能耗」推向真正的「電網友好型」永續架構。